Задание на проектирование объекта капитального строительства

Строительство водовода от водозабора подземных вод "Чеботарка 3"

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Планируется к включению в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №790), "Государственную программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 № 35 (с изменениями), Государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2019 № 63 (с изменениями).

2. Застройщик (технический заказчик):

Застройщик - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» 295053, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 1 «а»

ОГРН 11549102120947   ИНН 9102057281

Технический заказчик – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» 295053, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 1 «а»

ОГРН 11549102120947   ИНН 9102057281

3. Инвестор (при наличии):

-

4. Проектная организация:

Определяется по итогам конкурсных процедур

5. Вид работ:

Строительство

6. Источник финансирования строительства объекта:

Бюджет Республики Крым, бюджет Российской Федерации.

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с п. 5.2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации получает подрядная организации на основании доверенности от Заказчика на право получения технических условий и исходных данных при подготовке (разработке) проектной документации.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Этапы не предусмотрены.

9. Срок строительства объекта:

2021 - 2022 год.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Водопроводная сеть от водозабора «Чеботарка 3» до водовода ВОС «Жаворонки» - Вилино, протяженность 4,31 км (уточнить проектом). Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.

Диаметр проектируемого водовода - 200 мм, длина – 0,27 км, диаметр – 250 мм, длина – 0,44 км, диаметр – 400 мм, длина – 3,6 км (уточнить проектом), необходимость устройства инженерных сооружений (камеры для установки запорной арматуры и переключений и т.п.) определить проектом на основании расчета и полученных технических условий

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение:

Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам, код ОКПД 2: 36.00.20

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014 Код: 220.42.21.12.110 Трубопроводы местные прочие

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Сейсмичность района, согласно карты ОСР-2015 В СП 14.13330.2018- 8 баллов.

Сейсмичность – уточнить по результатам инженерных изысканий;

Развитие опасных геологических процессов – уточнить по результатам инженерных изысканий

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

Пожаробезопасный

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Отсутствуют

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

Нормальный

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не установлены

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Применяемые в проектной документации материалы и оборудование должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При выборе материалов труб, трубопроводной арматуры, других материалов, и оборудования используемых для реализации проектных решений, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции согласно требованиям нормативных документов.

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. СП 11-02-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СанПиН 2.6.1.2523-0 «Нормы радиационной безопасности», и других нормативных документов в объеме, необходимом для проектирования.

Состав инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические изыскания;

Инженерно-геологические изыскания;

Инженерно-экологические изыскания;

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Геофизическое исследование и сейсмическое микрорайонирование.

Выполнить археологическое обследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Выполнить обследование на наличие взрывоопасных объектов (при необходимости)

Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Разработать раздел ООС в соответствии с 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 147-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Разработать задание на выполнение инженерных изысканий и представить на рассмотрение и утверждение Заказчику.

До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком программы выполнения инженерных изысканий.

Предоставить заказчику справку (либо письмо) уполномоченного органа о необходимости (отсутствии необходимости) проведения работ по обследованию территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП). В случае получения подтверждения уполномоченного органа о возможном наличии в границах объекта ВОП, а также в случае отсутствия письма уполномоченного органа об отсутствии в границах объекта ВОП, необходимо провести работы по обследованию территории на предмет наличия ВОП в объеме, достаточном для обоснования стоимости по полной (заключительной) разведке при очистке местности от взрывоопасных предметов.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Предельную стоимость строительства принять в размере 80,06 млн. рублей с НДС, в ценах соответствующих лет

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

Бюджет Республики Крым, бюджет Российской Федерации.

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Не установлены

.

18. Требования к проекту полосы отвода:

Разработать в соответствии с требованиями нормативной документации. Минимизировать снос строений и зеленых насаждений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения. При необходимости разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории с компенсационной посадкой растений. При проектировании исключить существенное изменение режимов грунтовых вод и стоков поверхностных вод. Трассы подъездных (технологических) дорог проектировать в соответствии с окружающим ландшафтом. Параметры подъездных дорог должны обеспечивать беспрепятственный подъезд во время выполнения строительно-монтажных работ и в период эксплуатации.

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Не установлены.

20. Требования к технологическим решениям:

Не установлены

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Не установлены

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Не установлены

21.3. Требования к фундаментам:

Не установлены.

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Не установлены

21.5. Требования к наружным стенам:

Не установлены

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Не установлены

21.7. Требования к перекрытиям:

Не установлены

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не установлены

21.9. Требования к лестницам:

Не установлены

21.10. Требования к полам:

Не установлены

21.11. Требования к кровле:

Не установлены

21.12. Требования к витражам, окнам:

Не установлены

21.13. Требования к дверям:

Не установлены

21.14. Требования к внутренней отделке:

Не установлены

21.15. Требования к наружной отделке:

Не установлены

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

По результатам инженерных изысканий разработать раздел по инженерной защите территории застройки в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Оформить отдельным томом «Материалы согласования основных технических решений» в составе которого предложить на утверждение Заказчику варианты применяемых технологических решений, в том числе основных материалов, изделий, конструкций, оборудования, с приведением технико-экономических показателей по каждому из вариантов.

Предусмотреть в камерах переключения установку запорной арматуры, байпасов, вантузов.

Предусмотреть сброс воды в нижних точках профиля водовода с устройством сооружений гашения при необходимости.

Проектом предусмотреть восстановление дорожных покрытий, нарушенных в процессе производства работ, а также определить необходимость усиления и укрепления существующих дорожных покрытий на время выполнения строительно-монтажных работ.

Рекомендуемый материал труб полиэтилен или ВЧШГ.

Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения.

Способы прокладки обосновать проектом.

Максимальный часовой расход принять по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Предусмотреть необходимые мероприятия по консервации и промывке перед пуском трубопровода.

Точки подключения принять по техническим условиям ГУП РК «Вода Крыма» (получить при проектировании).

Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

В соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности объекта.

Разработать раздел при необходимости постройки сооружений, входящих в состав линейного объекта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:

Не установлены

24.1.2. Вентиляция:

В соответствии с СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

24.1.3. Водопровод:

В соответствии с СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма».

24.1.4. Канализация:

Не установлены

24.1.5. Электроснабжение:

Не установлены

24.1.6. Телефонизация:

Не установлены

24.1.7. Радиофикация:

Не установлены

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Не установлены

24.1.9. Телевидение:

Не установлены

24.1.10. Газификация:

Не установлены

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

В соответствии с требованиями технических условий

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:

В соответствии с СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма».

24.2.2. Водоотведение:

Не установлены

24.2.3. Теплоснабжение:

Не установлены

24.2.4. Электроснабжение:

Не установлены

24.2.5. Телефонизация:

Не установлены

24.2.6. Радиофикация:

Не установлены

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Не установлены

24.2.8. Телевидение:

Не установлены

24.2.9. Газоснабжение:

Не установлены

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Не установлены

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Произвести разработку решений в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды"» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. После окончания строительных работ произвести восстановление благоустройства и озеленения территории в полном объёме.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

В соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности объекта.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

Не установлены

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Учитывая функциональное назначение и параметры объекта, разработать раздел в соответствии с требованиями нормативных документов по антитеррористической защищенности, в том числе:

- Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- СП 132.13330.2011 2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (в последней редакции, действующей на момент заключения контракта);

Объект классифицировать по Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014 в соответствии с важностью объекта и оценкой потенциальных угроз.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

В случае необходимости провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Государственного комитета по охране окружающей среды Российской Федерации от 16.05.2000 № 372.

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) с учетом требований российского и международного природоохранного законодательства, и нормативных документов Российской Федерации

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

В проектных решениях предусмотреть возможность выполнения ремонтных и профилактических работ

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В соответствии с МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

В соответствии с СП48.13330.2016 «Организация строительства» и положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

При разработке проектных решений минимизировать снос строений и зеленых насаждений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка на котором планируется строительство объекта:

Разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории (в местах выполнения строительно-монтажных работ) с компенсационной посадкой растений;

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

Разработать проектные решения по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель при проведении работ, а также прилегающих земельных участков, полностью или частично утратившие продуктивность в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Информация предоставляется Заказчиком после проведения инженерных изысканий, определения класса опасности отходов (излишков грунта) и их предварительных объемов.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе выполнения работ:

Не установлены

III. Иные требования

38. Требования к составу документации, в том числе требования о разработке разделов документации, наличие которых не является обязательным:

Состав документации должен соответствовать требованиям законодательства РФ, нормативных и технических документов, действующих на территории Российской Федерации.

Оформить отдельными томами:

- материалы согласований основных технических решений;

- сводные спецификации оборудования;

- ведомости объемов работ;

В случае превышения предельной стоимости объекта разработать «Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления вложений». Объем и состав документации должен быть достаточным для обоснования инвестиций в объект, сроков его реализации и содержать:

1.	обоснование оптимальной мощности объекта;

2.	обоснование выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта и соответствия современному уровню развития техники и технологий;

3.	обоснование выбора технологических решений;

4.	обоснование выбора основного технологического оборудования, его соответствие современному уровню развития техники и технологий;

5.	срок реализации мероприятия (срок осуществления работ, проведение необходимых государственных экспертиз, срок выполнения работ по объекту с учетом проведения пуско-наладочных работ).

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для выполнения работ по объекту.

Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр., базисно-индексным методом (согласовать с заказчиком с учетом действующего законодательства) определения сметной стоимости в территориальной сметной нормативной базе Республики Крым с применением прогнозных индексов изменения стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и ЖКХ РФ., в следующем обязательном составе:

•	сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен;

•	сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;

•	объектные сметы;

•	локальные сметы, разработанные в соответствии с Территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы Республики Крым (ТЕР-2001 в редакции 2017 г.);

•	реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам;

•	прайс-листы;

•	ведомость объемов строительных и монтажных работ.

Пересчет в текущие цены осуществлять с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости объекта, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ81-01-2001). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета соответственно на СМР или оборудование. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации и подобраны на основе анализа (мониторинга) представленной стоимости не менее трех поставщиков и содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте.

При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования стоимость оборудования выделить в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указать наименование устанавливаемого по данной позиции оборудования.

При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления:

•	накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».

•	сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли.

Включать в сводный сметный расчет затраты на:

•	подготовку территории (разбивка осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление их знаками);

•	проведение кадастровых работ по постановке на государственный технический учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав и перехода прав на земельные участки;

•	переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение водопровода, канализации и тепловой сети и др.;

•	технологическое присоединение к существующим инженерным сетям и коммуникациям;

•	расчет денежных средств на проведение компенсационных мероприятий по охране окружающей среды, денежных средств за причиненный вред (ущерб) объектам растительного и животного мира (при наличии в соответствии с материалами ОВОС), а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;

•	затраты на осуществление авторского надзора;

•	затраты на временные здания и сооружения;

•	затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468

•	другие работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно приложению № 8 МДС-81-35.2004 (при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с заказчиком и обоснованные проектными решениями)

•	резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 81-35.2004, п. 4.96;

•	проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов (при необходимости)

Сметы представлять на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат аrm, xml), и в формате Excel.

В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.

В случае превышения сметной стоимости от предельной, установленной в п. 15 Задания на проектирование. Подрядчик осуществляет прохождение экспертизы материалов обоснования инвестиций за свой счет.

40. Требования о разработке специальных технических условий:

При необходимости разработать и согласовывать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. N 248/пр

41. Требования о применении при разработке документации документов в области стандартизации, не включенных в стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122):

Уточняется после согласования технологических решений

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не установлены

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не установлены

44. Требование о применении экономически эффективной документации повторного использования:

Необходимость применения экономически эффективной документации повторного использования уточнить в процессе проектирования.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

1. При необходимости разработать материалы для проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», №147-ФЗ «Об экологической экспертизе».

2. Подрядчик передает Заказчику схему образуемого (выбранного) земельного участка с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка и информацию о субъектах земельных отношений, в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта, а также предоставляет схему образуемого (выбранного) земельного участка с отображением расположения сетей водоснабжения, после чего Заказчик  выполняет процедуру оформления правоустанавливающих документов на земельный участок и предоставляет их проектировщику. При необходимости по заявлению Заказчика схема образуемого (выбранного) земельного участка подлежит корректировке Подрядчиком в рамках стоимости проектно-изыскательских работ. Схема образуемого (выбранного) земельного участка должна быть представлена с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка на бумажном носителе, а также в адрес Заказчика должна быть направлена информация в электронном виде соответствующая бумажному носителю, в формате -.KMZ, KML, XML, DWG).

3. Все принятые технологические решения и обоснования согласовываются с техническим Заказчиком в процессе выполнения работ

4. В составе документации разработать проект санитарно-защитной полосы, при необходимости – проект сокращения санитарно-защитной полосы объекта.

5. До передачи документации на государственную экспертизу согласовать проектные решения с:

- организациями, выдавшими ТУ;

- эксплуатирующей организацией

6. Разработать документацию по объекту в 2-е стадии:

1-ая стадия Проектная документация

2-ая стадия Рабочая документация

7. Откорректировать документацию в соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы и предоставить Заказчику (Техническому заказчику) в 5 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml и Гранд Смета.

8. Материалы стадии «Рабочая документация» предоставить в 5 экз. на бумажном носителе в альбомах формата А3 и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml и Гранд Смета.

9. Для проведения согласований и экспертиз проектной организации оформить необходимое количество дополнительных экземпляров.

10. Обязательное выполнение авторского надзора при выполнении работ на объекте по отдельному договору.

11. В случае превышения предельной стоимости объекта необходимо пройти экспертизу материалов обоснования в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

| Директор по строительству ГУП РК «Вода Крыма» |  |  |  | Э.Г. Щёголев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| «___» _____________ 2021 г. |  |  |  |  |