ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общая часть.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям ТЗ. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. Средства измерения в составе поставляемого товара должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь соответствующие сертификаты и действующие свидетельства о поверке с датой её проведения не ранее 3-го квартала 2023 года. |  |  |  |
| 2. | Ссылочная документация использованная при составлении описания объекта закупки | ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний». Все нормативные документы применяются с последними изменениями и дополнениями. |  |  |  |
|  |  | КОД ОКПД 2: 27.11.50.120 «Преобразователи электрические статические». |  |  |  |
| 3. | Количество товара | № поз. | Наименование товара* | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | 1. | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 | шт. | 500 |
|  |  | 2. | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-250 | шт. | 200 |

| 4. | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка товара: Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: ГУП РК «Вода Крыма» (Грузополучатель): - Республика Крым, г. Симферополь, Центральный склад ГУП РК «Вода Крыма», ул. Мраморная, 35. |
| --- | --- | --- |

2. Характеристики товара и его комплектация

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 | Диапазон контролируемых токов | А | не уже от 0 до 400 | Российская Федерация |
|  |  | Диапазон регулирования защитных уставок по номинальному току (рабочий диапазон) | А | не уже от 0 до 50 |  |
|  |  | Шаг регулирования режимных уставок по току | А | не более 2 |  |
|  |  | Диапазон питания сети | В | не уже 180-460 |  |
|  |  | Частота сети | Гц | 50-60 |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Вт | не более 0,6 |  |
|  |  | Диапазон температуры окружающей среды | °С | от -40 до +40 |  |
|  |  | Длина кабеля от корпуса реле до датчиков тока | мм | не менее 800 |  |
|  |  | Габаритные размеры трансформаторов тока (внутренний диаметр) | мм | не более 24 |  |
|  |  | Габаритные размеры реле ШхВхГ | мм | не более 95х35х42 |  |
|  |  | Масса реле | кг | не более 0,35 |  |
| 2 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-250 | Диапазон контролируемых токов | А | не уже от 0 до 2000 | Российская Федерация |
|  |  | Диапазон регулирования защитных уставок по номинальному току (рабочий диапазон) | А | не уже от 0 до 250 |  |
|  |  | Шаг регулирования режимных уставок по току | А | не более 10 |  |
|  |  | Диапазон питания сети | В | не уже 180-460 |  |
|  |  | Частота сети | Гц | 50-60 |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Вт | не более 0,6 |  |
|  |  | Диапазон температуры окружающей среды | °С | от -40 до +40 |  |
|  |  | Длина кабеля от корпуса реле до датчиков тока | мм | не менее 800 |  |
|  |  | Габаритные размеры трансформаторов тока (внутренний диаметр) | мм | не более 42 |  |
|  |  | Габаритные размеры реле ШхВхГ | мм | не более 95х35х42 |  |
|  |  | Масса реле | кг | не более 0,55 |  |

3. Характеристики товара, не требующие предоставления конкретных показателей.

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 | Назначение | Для защиты трехфазных электродвигателей и других электроустановок переменного тока промышленной частоты 50Гц номинальным напряжением 0.4кВ от аварийных режимов работы |
|  |  | Защитное отключение при перегрузке по току (трехуровневая защита) | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при недогрузке по току (холостом ходе) | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при неполнофазном режиме работы | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при превышении допустимого дисбаланса токов | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при замыкании обмоток электродвигателя на землю | Наличие |
|  |  | Предпусковой контроль сопротивления изоляции электродвигателя | Наличие |
|  |  | Защита от частых пусков электроустановки | Наличие |
|  |  | Возможность работы управляющего контакта реле на замыкание или размыкание при аварийном срабатывании (задается пользователем) | Наличие |
|  |  | Тип присоединения трансформаторов тока | разъемное соединение двухпроводной линией, с возможностью наращивания соединительного провода пользователем |
|  |  | Возможность изменения номинала прибора при замене электродвигателя без демонтажа реле | Наличие |
|  |  | Возможность замены реле без демонтажа трансформаторов тока и наоборот | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером USB ЮИПН 203127.001 для передачи данных и мониторинга работы электродвигателя в реальном времени | Наличие |
|  |  | Реле работает совместно с мобильным устройством сбора данных УСИМ ЮИПН 460000.001 | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером Ethernet ЮИПН 203127.002, используемым для построения систем удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером RS-485 ЮИПН 203127.004 | Наличие |
|  |  | Возможность реле использовать при подключении к АСУ, работающих под управлением SCADA-систем | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005 для построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации | Наличие |
|  |  | Наличие памяти для реестра аварий с сохранением информации по каждому событию | Наличие не менее 200 событий |
|  |  | Комплектация устройства: Реле тип, Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 – 1 шт. Трансформатор тока – 3 шт. Мобильное устройство сбора информации о работе электродвигателя УСИМ – 1 шт. в расчете на 100 единиц реле. Пульт управления для регулировки уставок защиты ПУ-04С – 1 шт. в расчете на 20 единиц реле | Наличие |
|  | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-250 | Назначение | Для защиты трехфазных электродвигателей и других электроустановок переменного тока промышленной частоты 50Гц номинальным напряжением 0.4кВ от аварийных режимов работы |
|  |  | Защитное отключение при перегрузке по току (трехуровневая защита) | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при недогрузке по току (холостом ходе) | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при неполнофазном режиме работы | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при превышении допустимого дисбаланса токов | Наличие |
|  |  | Защитное отключение при замыкании обмоток электродвигателя на землю | Наличие |
|  |  | Предпусковой контроль сопротивления изоляции электродвигателя | Наличие |
|  |  | Защита от частых пусков электроустановки | Наличие |
|  |  | Возможность работы управляющего контакта реле на замыкание или размыкание при аварийном срабатывании (задается пользователем) | Наличие |
|  |  | Тип присоединения трансформаторов тока | разъемное соединение двухпроводной линией, с возможностью наращивания соединительного провода пользователем |
|  |  | Возможность изменения номинала прибора при замене электродвигателя без демонтажа реле | Наличие |
|  |  | Возможность замены реле без демонтажа трансформаторов тока и наоборот | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером USB ЮИПН 203127.001 для передачи данных и мониторинга работы электродвигателя в реальном времени | Наличие |
|  |  | Реле работает совместно с мобильным устройством сбора данных УСИМ ЮИПН 460000.001 | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером Ethernet ЮИПН 203127.002, используемым для построения систем удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером RS-485 ЮИПН 203127.004 | Наличие |
|  |  | Возможность реле использовать при подключении к АСУ, работающих под управлением SCADA-систем | Наличие |
|  |  | Возможность работы реле совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005 для построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации | Наличие |
|  |  | Наличие памяти для реестра аварий с сохранением информации по каждому событию | Наличие не менее 200 событий |
|  |  | Комплектация устройства: Реле тип, Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 – 1 шт. Трансформатор тока – 3 шт. Мобильное устройство сбора информации о работе электродвигателя УСИМ – 1 шт. в расчете на 100 единиц реле. Пульт управления для регулировки уставок защиты ПУ-04С – 1 шт. в расчете на 20 единиц реле | Наличие |

| ЗАКАЗЧИК: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» |  | ПОСТАВЩИК: Должность ________________/ ___________ / М.П. |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора- главный инженер |  |  |
| ___________________/А.Н. Сафонов/ М.П. |  |  |